## Handleiding
EPI Rekenblad zone kamers
24 mei 2011
VIPA
Doel: | Omrekenen van het E-peil van een ventilatiezone kamers in een woonzorgcentrum berekend met de epb-software (EPU).
Gebruik:
1 | Vul epb-bestand in (bestemming: kantoor)
|  | ventilatiezone WZC: kamers, leefruimtes e.a. functies die continu bezet worden |  |  |  |  | tijdsfractie = 1 i.p.v. 0.3
bediend door hetzelfde ventilatiesysteem als kamers
- vul de epb-software in als bestemming kantoor
- de verlichting moet in de epb-software niet gedetailleerd ingegeven worden (verlichting = waarde bij onstentenis)
- voor de hygiënische ventilatie volstaat het een ruimte te definiëren met een oppervlak gelijk aan het totaal netto vloeroppervlak
- de hygiënische ventilatie voor deze ene ruimte wordt ingegeven als 'ruimte niet voor menselijke bestemming' met mechanische ventilatie evenveel als het minimaal verplichte debiet.
2 | Kopieer resultaten verwarming en koeling van de ventilatiezone kamers (EPI) in het tabblad <ResultatenEPB> van dit rekenblad.
3 | Vul de gegevens in in het blad <Gegevensinvoer>
4 | De resultaten zijn te vinden in het blad <E-peil>.
De rekenresultaten van de verschillende energiestromen zijn te vinden in het blad <Berekeningsresultaten>.
5 | Het E-peil voor het project (som van de verschillende ventilatiezones) wordt berekend in het EPI projectrekenblad.
Volgende data zijn beschikbaar:
| E-peilberekening woonzorgcentra: |  |  |  | Voorbeeld: | 1. korte beschrijving test
| - Handleiding |  |  |  |  | 2. EPI projectrekenblad
| - EPI projectrekenblad |  |  |  |  | 3. EPI zonerekenblad
| - EPI rekenblad zone kamers |  |  |  |  | 4. Rekenblad verlichting

## ResultatenEPB
EPB-resultaten
Geef hier de resultaten in berekend met de epb-software.
1. epb>resultaten>subdossier>verwarming>energiesector
2. epb>resultaten>subdossier>koeling>energiesector
!!! Let op met tekenconventies: punten en komma's
| jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | totaal
Verwarming
transmissieverliezen | 36428.6281 | 31445.5369 | 30203.4828 | 21866.1018 | 13141.9734 | 6247.4577 | 3227.8531 | 3227.8531 | 8478.6925 | 17983.7531 | 28336.683 | 35736.9453 | 236324.961 | MJ
ventilatieverliezen | 20933.3442 | 18069.861 | 17356.1271 | 12565.1351 | 7551.9026 | 3590.0386 | 1854.8533 | 1854.8533 | 4872.1953 | 10334.1826 | 16283.3894 | 20535.8756 | 135801.7581 | MJ
interne winsten | 12649.6414 | 11425.4826 | 12649.6414 | 12241.5885 | 12649.6414 | 12241.5885 | 12649.6414 | 12649.6414 | 12241.5885 | 12649.6414 | 12241.5885 | 12649.6414 | 148939.3267 | MJ
zonnewinsten | 1984.7247 | 3215.2207 | 5544.218 | 7599.2001 | 9833.1097 | 10013.5175 | 9851.1974 | 9046.2184 | 7113.5062 | 4790.7836 | 2492.2554 | 1562.1965 | 73046.1482 | MJ
benuttingsfactor | 79.57% | 77.07% | 72.22% | 63.33% | 47.84% | 30.6% | 22.59% | 23.43% | 40.75% | 61.78% | 75.06% | 79.73% |  | MJ
netto behoefte | 45718.1335 | 38232.0496 | 34420.6334 | 21865.6858 | 9937.8748 | 3026.6965 | 0 | 0 | 5464.0395 | 17543.7196 | 33560.3149 | 44941.8958 | 254711.0434 | MJ
systeemrendement | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  | MJ
bruto energiebehoefte | 57147.6668 | 47790.062 | 43025.7917 | 27332.1073 | 12422.3435 | 3783.3706 | 0 | 0 | 6830.0494 | 21929.6495 | 41950.3937 | 56177.3698 | 318388.8043 | MJ
opwekkingsrendement | 95.77% | 95.77% | 95.77% | 95.77% | 95.77% | 95.77% | 95.77% | 95.77% | 95.77% | 95.77% | 95.77% | 95.77% |  | MJ
eindenergieverbruik | 59672.4063 | 49901.3898 | 44926.6378 | 28539.6186 | 12971.1529 | 3950.517 | 0 | 0 | 7131.7956 | 22898.4843 | 43803.7295 | 58659.2423 | 332454.9742 | MJ
Koeling
transmissieverliezen | 41039.8469 | 35610.5087 | 34814.7016 | 26328.5716 | 17753.1922 | 10709.9274 | 7839.0719 | 7839.0719 | 12941.1623 | 22594.9719 | 32799.1527 | 40348.1641 | 290618.3431 | MJ
ventilatieverliezen | 17558.6862 | 15859.4585 | 17558.6862 | 16992.2769 | 17558.6862 | 11651.847 | 8528.5047 | 8528.5047 | 14079.3152 | 17558.6862 | 16992.2769 | 17558.6862 | 180425.6149 | MJ
interne winsten | 15812.0518 | 14281.8532 | 15812.0518 | 15301.9856 | 15812.0518 | 15301.9856 | 15812.0518 | 15812.0518 | 15301.9856 | 15812.0518 | 15301.9856 | 15812.0518 | 186174.1584 | MJ
zonnewinsten | 1883.5427 | 3051.3075 | 5261.5716 | 7211.7899 | 9331.8139 | 9503.0244 | 9348.9795 | 8585.0387 | 6750.8568 | 4546.5476 | 2365.1992 | 1482.5551 | 69322.2269 | MJ
benuttingsfactor | 0.30198 | 0.33676 | 0.35885 | 0.43853 | 0.5454 | 0.69525 | 0.79038 | 0.78223 | 0.59267 | 0.43048 | 0.35482 | 0.29866 |  | MJ
netto behoefte | 0 | 0 | 2507.151 | 3868.0753 | 6473.4229 | 10183.6863 | 13446.9038 | 12753.3358 | 6642.3588 | 3380.6684 | 0 | 0 | 59255.6023 | MJ
systeemrendement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | MJ
bruto energiebehoefte | 0 | 0 | 2507.151 | 3868.0753 | 6473.4229 | 10183.6863 | 13446.9038 | 12753.3358 | 6642.3588 | 3380.6684 | 0 | 0 | 59255.6023 | MJ
opwekkingsrendement | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | MJ
eindenergieverbruik | 0 | 0 | 501.4302 | 773.6151 | 1294.6846 | 2036.7373 | 2689.3808 | 2550.6672 | 1328.4718 | 676.1337 | 0 | 0 | 11851.1205 | MJ

## Gegevensinvoer
Gegevens invoer
Dit is het hoofdblad waar gegevens ingevoerd kunnen worden.
In kolom C alle gegevens invullen (in sommige vakjes staat een opmerking met informatie over het in te geven getal)
(Door met de cursor over de rode driehoekjes te bewegen in de rechterbovenhoek van een cel, kan de opmerking gelezen worden.)
E-peil ventilatiezone | 44
Geometrische gegevens
totaal verliesoppervlakte | 2177.86 | m²
volume | 4904.85 | m³
aantal bedden | 16
netto vloeroppervlakte | 1192.2 | m²
- kamers (incl. badkamer) | 441.6 | m²
- leefruimtes | 276.6 | m²
- kantoor, kinélokaal, apotheker, gemeenschappelijke badkamer … | 0 | m²
- andere (circulatie, berging, …) | 474 | m²
Bouwkundige maatregelen
K-peil | 28
luchtdichtheid (v50) | 1.5 | m³/h/m²
capaciteit |  | kJ/K
installatietechnische maatregelen
verwarming:
- opwekkingsrendement | 462%
- systeemrendement (afgifte) | 84%
- primaire omzettingsfactor | 2.5
- regeling pompen | 0.5
sanitair warm water:
twee berekeningsmethodes:
1. primair energieverbruik SWW |  | MJ/jaar
of
2. vereenvoudigde berekening (indien alle leidingen binnen het beschermde volume liggen en de leidingsverliezen van alle leidingen gelijk zijn)
- productie (hopw en hopslag) | 0.45
- lengte circulatieleiding SWW | 15 | m/bed
- lengte tapleiding SWW per bed | 3 | m/bed
- leidingsverliezen | 9 | W/m
- aantal m² zonnecollectoren |  | m²
- oriëntatie collectoren |  | °
- helling collectoren |  | °
ventilatie: | D
- rfans | 0.8
- rendement warmteterugwinning | 0.8
- SFP (specific fan power) | 2
- regeling van de ventilatoren | 0.65
- ontwerppulsiedebiet | 5515 | m³/h
- ontwerpextractiedebiet | 5600 | m³/h
- minimum toevoerdebiet | 3016 | m³/h
- piekventilatiedebiet (zomer) | 3016 | m³/h
- opwekkingsrendement bevochtiging | 0.75
- vochtrecuperatie | 1
- primaire omzettingsfactor bevochtiging | 1
verlichting:
- primair energieverbruik verlichting | 99263 | MJ/jaar
- budgetterm verlichting | 292908 | MJ/jaar
- gemiddeld vermogen/m² | 6 | W/m²
- aantal branduren | 1995 | uur
koeling:
- opwekkingsrendement | 500%
- systeemrendement | 84%
- primaire omzettingsfactor | 2.5
- regeling pompen | 0.5
PV-panelen: primaire energieopwekking | 0 | MJ/jaar
Note on C14: Epb-software>resultaten>K-peil
Note on C15: EPB-software>resultaten>K-peil
Note on C16: het aantal bedden in de ventilatiezone In tweepersoonskamers staan er twee bedden, beide worden in rekening gebracht.
Note on C24: EPB-software
Note on C25: waarde bij onstentenis: 12 m³/h/m²
Note on C26: EPB-software> bouwkundige gegevens> energiesector: effectieve thermische capaciteit laat het vakje leeg indien voor de default-waarde gekozen wordt.
Note on C30: epb-software Installatie>subdossier>verwarming en koeling: opwekkingssysteem
Note on C31: epb-software Installatie>subdossier>verwarming en koeling: afgiftekring
Note on C32: Primaire omzettingsfactor energiebron verwarming 1 : gas 2.5 : elektriciteit
Note on C33: 0.5 : automatische regeling op meer dan 75% van de pompen 1 : andere
Note on B36: twee berekeningsmethodes voor het sanitair warm water 1. totaal primair energieverbruik voor sanitair warm water ingeven zelf berekend cfr. berekeningsmethode EPW-methode (zie epb-besluit bijlage 1: epb-rekenmethode voor woningen) impact zonnecollectoren ook zelf in rekening te brengen 2. vereenvoudigde methode = indien alle leidingen zich binnen het beschermde volume bevinden en de leidingsverliezen voor alle leidingen gelijk zijn (of rekenen met de meest negatieve) Geef de volgende gevraagde gegevens in: productie, lengte circulatieleiding, ...
Note on C37: invullen indien uzelf het primair energieverbruik voor sanitair warm water hebt berekend volgens epb-bijlage I indien u voor de vereenvoudigde berekening kiest, laat dit vakje leeg
Note on C40: waarde bij onstentenis: 0.45
Note on C41: Geef de volledige lengte van de circulatieleiding en deel dit door het aantal bedden.
Note on C42: 3 m = maximum legionella-wetgeving
Note on C43: Gemiddelde leidingsverliezen de leidingsverliezen worden bepaald door de isolatiedikte van de circulatieleiding, de ruimte waarin deze zich bevindt (verwarmd/onverwarmd/buiten) en de watertemperatuur.
Note on C45: ingave conform epb (zuid = 0°)
Note on C46: ingave conform epb (plat dak = 0°)
Note on C48: C: systeem C D: systeem D
Note on C49: EPB besluit: bijlage 2 (versie 2009: p.25) een reductiefactor voor verwarming, resp koeling, waarvan de waarde bedraagt: - 0: indien alleen mechanische extractie plaatsvindt; - 0.6: indien mechanische pulsie en extractie plaatsvindt; - 0.8: indien recirculatie of warmteterugwinning plaatsvindt; - 0.3: indien mechanisch lucht wordt toegevoerd en het vermogen van ventilatoren is bepaald volgens §8.1.3 (forfetair); - 0.5: overige gevallen.
Note on C50: ingave warmteterugwinningsrendement cfr EPB vb. 0.80
Note on C51: Verbruik ventilatoren: 1,2,3: SFP-klasse ingeven 0: Indien forfetaire berekening van het ventilatievermogen
Note on C52: Reductiefactor voor de regeling van de ventilatoren: Tabel 12 p. 45 EPB besluit 2 afhankelijk van het systeem in tabel 8 - 1 : geen regeling - 0.65: toerentalregeling
Note on C55: Het minimum ventilatiedebiet nodig om aan de epb-regelgeving te voldoen.
Note on C56: 0 = indien geen piekventilatie mogelijk is maximaal mogelijke debiet piekventilatiedebiet = totaal debiet mogelijk in de zomer aan de hand van de ventilatie-installatie (het natuurlijk ventilatie-debiet niet ingeven) De installatie moet over een terugregelvoorziening beschikken om het debiet in de winter te beperken. Indien dit niet het geval is, zijn het ontwerpdebiet en het piekventilatiedebiet gelijk.
Note on C57: epb-software>installaties>bevochtigingstoestellen: warmteleverancier vb. 0 : geen bevochtiging 1 : stoombevochtiging met elektrische weerstandsverwarming zie 10.2.3 bijlage I epb
Note on C58: 0 : geen vochtrecuperatie (warmtewisselaar) 1 : vochtrecuperatie (enthalpiewisselaar: cfr sommige warmtewielen)
Note on C59: Primaire omzettingsfactor energiebron bevochtiging 1 : gas 2.5 : elektriciteit
Note on C62: zelf berekenen
Note on C68: Te halen uit epb-software 500%: geen actieve koeling
Note on C69: Te halen uit epb-software 100%: geen actieve koeling
Note on C70: 0: geen actieve koeling 1: gas 2.5: elektriciteit Bij energiesectoren zonder koeling wordt een fictieve koellast in rekening gebracht om sterk beglaasde gebouwen af te straffen op een correcte manier.
Note on C71: 0: geen koeling 0.5: automatische regeling op meer dan 75% van de pompen 1: andere
Note on C73: EPB-software>resultaten: primaire energie-opwekking PV-panelen

## E-peil
Berekening van het E-peil
De volgende tabel geeft het E-peil van de ventilatiezone.
Er moeten geen gegevens ingevoerd worden.
Het primair energieverbruik en het referentie-energieverbruik moeten ingegeven worden in het VIPA projectrekenblad
Ventilatiezone
primair energieverbruik | MJ | 846262.098
vloeropp Af | m² | 1192.2
verliesopp AT | m² | 2177.86
min toevoerventilatiedebiet | m³/h | 3016
ontwerp toevoerventilatiedebiet | m³/h | 5515
overdebiet | m³/h | 2499
budgetterm verlichting |  | 292908
primair verlichting |  | 99263
PV-panelen |  | 0
kamers |  | 16
Referentie-energieverbruik | MJ | 1931027.9182
Globaal E-peil |  | 44

## Parameters (hidden)
Parameters en tussenrekenresultaten
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Algemeen
tm | 2.6784 | 2.4192 | 2.6784 | 2.592 | 2.6784 | 2.592 | 2.6784 | 2.6784 | 2.592 | 2.6784 | 2.592 | 2.6784 | Ms |  | sumproduct: tm x Te | 324.648
θ | 3.2 | 3.9 | 5.9 | 9.2 | 13.3 | 16.2 | 17.6 | 17.6 | 15.2 | 11.2 | 6.3 | 3.5 | °C |  | gemiddelde Te | 10.2945
θe,v,koeling | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18.2 | 19.6 | 19.6 | 17.2 | 16 | 16 | 16 | °C |  | 4.56
ti, RVT, verwarming | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | °C
ti, RVT, koeling | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | °C
ti | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | °C
Ventilatie
EPU
rfans,cool,seci | jan: 0.8
fvent,heat | jan: 1; feb: tijdsfractie ventilatie verwarming; mei: 0.3 |  | rfans,cool,seci | mechanische pulsie, W forfetair | 0.3
fvent,cool | jan: 1; feb: tijdsfractie ventilatie koeling; mei: 0.3 |  |  | enkel mech extractie | 0
ffans,seci,m | jan: 1; feb: tijdsfractie ventilatoren; mei: 0.3 |  |  | mech. Pulsie + extractie | 0.6
fregel | jan: 1; feb: terugregeling ventilatie winter; mei: 1 |  |  | recirculatie of wtw | 0.8
[15 empty] | overige | 0.5
Gegevens om minimale ventilatiedebieten te berekenen | bar: jan to jul
Bezetting | [14 empty] | p.23 bijlage II | bar: jan to jul
patientenkamer | jan: 2; feb: ventilatievouden per kamer of per zone van alle kamers
polyvalenteruimte | jan: 4; feb: m²/persoon
verpleeglokalen, kine, kantoren | jan: 10; feb: m²/persoon
niet voor menselijke bezetting | jan: 1.3; feb: m³/h.m²
Interne warmtewinsten
| jan: kamer; mrt: leefruimtes; apr: kantoren,…; mei: andere (circulatie, berging,…) |  |  | kamers | leefruimtes
personen | jan: 72.5; feb: W/kamer; mrt: 12.5; apr: 5; jun: W/m² |  | personen | (80W.12h+100W.12h.0.5.1.5)/24h | 100W.A/4.0.5 | overdag 1.5 pers op een kamer over 0.5% van de tijd
apparaten | jan: 79.6875; feb: W/kamer; mrt: 1; apr: 1; jun: W/m² |  | apparaten | (150W.9h+150W/4.15h)/24h | 2 W/m².0.5
bezettingsgraad | mrt: 0.5; apr: 0.5
totaal | jan: 152.1875; feb: W/kamer; mrt: 13.5; apr: 6; mei: 0; jun: W/m²
ventilatie | jan: zie ventilatie |  | ventilatie | zie Ugent | zie Ugent
verlichting | jan: 1.3664; jun: W/m² |  | verlichting | zie verlichting | zie verlichting
verwarming | bar: jan to aug
effectieve th. Capaciteit C | jan: 65571; feb: kJ/K
AT,E,seci | jan: 2177.86; feb: m²
HT, koeling | jan: 860.8159; feb: W/K
Ht, verwarming | jan: 860.8159; feb: W/K
Ventilatieverliezen | bar: jan to aug
Kamers en leefruimte | jan: Vsupply,sec,i; feb: rpreh,heat,seci; mrt: rpreh,cool,seci; apr: Vsupp,heat; mei: Vsupp,cool
mechanisch | jan: 5515; feb: 0.33032; mrt: 1; apr: 1821.7227; mei: 5515; sep: rpreh; okt: 0.33032
natuurlijk | jan: 0; feb: 1; mrt: 1; apr: 0; mei: 0; sep: e; okt: 0.68
totaal | jan: 5515; apr: 1821.7227; mei: 5515; sep: rendement; okt: 0.8
| m³/h | - | - | m³/h | m³/h |  |  |  | rp | 0.85 |  | (continue meting debiet: 0.95, anders 0.85)
afvoer mechanisch | jan: 5600; feb: m³/h
Hv,heat,sec,i | jan: 663.8141; feb: W/k
Hv,cool,sec,i | jan: 2230.5268; feb: W/k
Infiltratieverliezen | bar: jan to aug
v50 | jan: 1.5; feb: m³/(hm²); okt: v50; nov: n50
Vinf/exfilt,heat,sec,i | jan: 130.6716; feb: m²/h; okt: #REF!; nov: 2
Vinf/exfilt,cool,sec,i | jan: 1045.3728; feb: m²/h
Elektriciteitsverbruik ventilatoren | feb: ofwel parameters invullen in forfetair ofwel in geinstalleerd, anders enkel geinstalleerd berekend
parameters berekening forfaitair | bar: jan to aug
csys | jan: 0.85; feb: -; mrt: (0.85 met koeling, 0.55 zonder koeling)
Pdef,seci | jan: 4687.75; feb: W
parameters berekening geïnstalleerde vermogens | bar: jan to aug
fctrl,j | jan: 0.65; feb: -
Pinstal,j | jan: 2315.625; feb: W; nov: W/(m³/s); dec: W/(m³/h)
Vseci,j | jan: 11115; feb: m³/h; mrt: (som supply en extract); okt: 1; nov: 500; dec: 0.13889
Vj | jan: 11115; feb: m³/h; okt: 2; nov: 750; dec: 0.20833
[10 empty] | 3 | 1250 | 0.34722
SFP | jan: 2
Koeling
EPU
correctiefactor aandeel latente koellast | jan: 1.1; apr: 1.1
weegfactor | jan: 1.5; apr: 1.5; jun: (EPU 1 indien geen actieve koeling, 1.5 bij actieve koeling)
b0 | jan: 1.46; apr: 1.83
T0 | jan: 55.6; feb: h; apr: 83 |  |  | Constanten | b0,cool (-) |  | τ0,cool
systeemrendement | [14 empty] | Gebruiksfunctie gebouw | EPB | NEN | EPB | NEN
acool | jan: 0.06; feb: systeem 3; apr: 0 |  |  | Woningen | 1 | 1 | 54 000 s | 57 600 s
fannih | jan: 0.4; feb: systeem 3; apr: 0; jun: verwarmen en koelen: 0.4, enkel verwarmen 0 | [5 empty] | (15 h) | (16 h)
fcool,net | jan: 1; feb: speelt niet mee; apr: 1 |  |  | Kantoor – en schoolgebouwen | 1.83 | 0.81 | 83 | 77 h | h
systeemrendement EPU | jan: 84% | [5 empty] | 298800 | 276 923 s | s
Bruto energieverbruik | [14 empty] | celfunctie en cellengebouw |  | 0.81 |  | 77 | h
deellastfactor | jan: 1; apr: zie tabellen Duitse norm afh van type koelmachine |  |  | gezondheidszorgfunctie (niet-klinisch) |  |  |  | 276923 | s
benuttingsfactor | jan: 0; apr: zie tabellen Duitse norm afh van type koelmachine |  |  | logiesgebouw
EER | jan: 5; apr: warmtepomp in zomerbedrijf: 5, geen koeling : 5; sep: rekenblad VEA WP |  |  | winkelfunctie
qr,elektr | jan: 0; feb: tabel 29: indien luchtgekoeld 0 |  |  | gezondheidszorg (klinisch) (nachtverblijf) |  | 1.46 |  | 55.6 | h
bedrijfstijd koeling | [18 empty] | 200 000 s | bar: jan
[15 empty] | bijeenkomstfunctie |  | 0.56 |  | 66.6 h
Eindenergieverbruik | [14 empty] | sportfunctie |  |  |  | 240 000 s
fheat,pref | jan: 2.5 |  |  | ISO 13790 | 1 |  | 15 h
Benuttingsfactor verwarming
Tussenresultaten
| a | 0.97067
| a,0, heat | 0.8
| theta,0, heat | 70
| theta | 11.9466
| Cseci | 65571
| HT | 860.8159
| HV, heat | 663.8141
Installatie verwarming
| systeemrendement | 462% |  | overnemen uit EPU
| opwekkingsrendement | 84% |  | uit rekenblad VEA: condensatieketel + warmtepomp
| primaire factor | 2.5
Hulpenergieverbruik
Pompen | apr: geen koeling; mei: 75% pompen automatische regeling; jun: geen automatische regeling op 75% vd pompen
| fctrl,heat | 0.5 |  |  | 0.5 | 1
| fctrl,cool | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 1
1: geen automatische regeling op pompen
Referentie
73%
B'1 | jan: 134.32; mei: B'1; jun: 184
B'2 | jan: 210.97; mei: B'2; jun: 289
B'3 | jan: 153.3; mei: B'3; jun: 210
B'4 | jan: 107.31; mei: B'4; jun: 147
B'5 | jan: 1; mei: B'5; jun: 1
B'6 | jan: 18000; feb: MJ/kamer; mei: B'6; jun: 21500
B1 | jan: 105; mrt: EPB besluit
B2 | jan: 175
B3 | jan: 50
B4 | jan: 35
B5 | jan: 0.7

## SWW (hidden)
Berekening warm tapwater
aantal bedden | 16 | [7 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | gemiddelde
behoefte/kamer | 25 | l/dag | [5 empty] | tm | 2.6784 | 2.4192 | 2.6784 | 2.592 | 2.6784 | 2.592 | 2.6784 | 2.6784 | 2.592 | 2.6784 | 2.592 | 2.6784 |  | Ms
behoefte | 400 | l/dag | [5 empty] | θe,m | 3.2 | 3.9 | 5.9 | 9.2 | 13.3 | 16.2 | 17.6 | 17.6 | 15.2 | 11.2 | 6.3 | 3.5
aantal dagen/jaar | 365 | [6 empty] | θamb,m,j | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
behoefte | 146000 | l/jaar | [5 empty] | ηwater,circk,m | 32.98% | 35.26% | 32.98% | 33.7% | 32.98% | 33.7% | 32.98% | 32.98% | 33.7% | 32.98% | 33.7% | 32.98%
volume | 146 | m³/jaar |  |  |  |  | ηsys, bath=ηtubing, bath*ηwater, circ | ηsys,bath,i,m | 29.44% | 31.48% | 29.44% | 30.09% | 29.44% | 30.09% | 29.44% | 29.44% | 30.09% | 29.44% | 30.09% | 29.44% | 29.83%
ρ | 998 | kg/m³ | [5 empty] | leidingsverliezen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | W/m
cp | 4186 | J/kgK | [5 empty] | distributieverliezen | 5785.344 | 5225.472 | 5785.344 | 5598.72 | 5785.344 | 5598.72 | 5785.344 | 5785.344 | 5598.72 | 5785.344 | 5598.72 | 5785.344 | 68117.76 | MJ
ΔT | 50 | °C
Qnet (behoefte) | 30496.6844 | MJ/jaar | 8471.3012 | kWh/jaar |  |  |  |  | 8683.0903 | 7842.7912 | 8683.0903 | 8402.9906 | 8683.0903 | 8402.9906 | 8683.0903 | 8683.0903 | 8402.9906 | 8683.0903 | 8402.9906 | 8683.0903
lengte circulatieleiding | 15 | m/bed
lengte circulatieleiding | 240 | m
gemiddelde tapleidinglengte/bed | 3 | m
gemiddeld aantal tappunten/bed | 1
rwater,bath i,net | 1
ηtubing,bath | 89.29%
Qwater our,circ k,m | 2846.3572 | MJ/maand |  |  | hse | Ti
plaats leiding | 1 |  | 1 | binnen BV | 8 | 23
hse | 8 | W/m²K | 2 | in AOR | 10
|  |  | 3 | buiten | 25
λins | 0.036 | W/mK | 0.036
isolatiedikte | 0.075 | m | 0.075 | Tw | 60 | °C
binnendiameter Di | 0.054 | m | 0.054 | D | 0.204 | m
Rl,j | 4.1111 | mk/W | 3.7207
leidingsverliezen | 9 | W/m
distributieverliezen | 2160 | W | 68117.76 | MJ/jaar
ηsys,bath,i | 29.83%
Qbruto | 102236.3856 | MJ/jaar | 28398.996 | kWh/jaar
rendement (opw + opslag) | 45% | (verbrandingstoestel met warmte-opslag)
verbruik | 227191.9681 | MJ/jaar | 63108.88 | kWh/jaar
zonnecollector
- oppervlakte | 0 | m²
- helling | 0 | °
- orientatie | 0 | °
primair omzettingsfactor | 1
primair energieverbruik | 227191.5863 | MJ/jaar | 63108.774 | kWh/jaar
referentie verbruik | 288000 | MJ/jaar
0.78886
Note on D20: 1: indien NIET voorverwarmd met afvalwater 0: indien volledig voorverwarmd met afvalwater

## zonnecollector (hidden)
Berekening energie-opwekking aan de hand van zonnecollectoren voor sanitair warm water
Geen invoer, enkel tussenresultaten
Acoll |  |  | 0.0001 | m²
φ |  |  | 50.78 | °NB | 0.88628 | rad NB |  |  | Breedteligging, Ukkel |  |  |  |  | 0.0066667
θj |  |  | 0 | ° | 0 | rad |  |  | helling collectorvlak |  |  |  |  | 1.0367
φj |  |  | 0 | ° | 0 | rad |  |  | orientatie collectorvlak
cw |  |  | 1.04 | [5 empty] | Bijlage I, Appendix C, p.105
ηopw |  |  | 0.45 | [5 empty] | Met verbrandingstoestel en warmteopslag
|  |  | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jaar
Qeind,m |  |  | 18932.6562 | 18932.6501 | 18932.6372 | 18932.6234 | 18932.6084 | 18932.6059 | 18932.6075 | 18932.6142 | 18932.6284 | 18932.6428 | 18932.6542 | 18932.658 | 227191.5863 | MJ |  | 229465.9 | 98773.0534 | MJ
Qprim |  |  | Met verbrandingstoestel en warmteopslag jaar: 227191.5863
fas,m |  |  | 4.1366e-07 | 7.3393e-07 | 1.4178e-06 | 2.1422e-06 | 2.9393e-06 | 3.0666e-06 | 2.9861e-06 | 2.6312e-06 | 1.8788e-06 | 1.1205e-06 | 5.1823e-07 | 3.171e-07
ηas |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
m |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Qas,m |  |  | 0.0044054 | 0.0078161 | 0.015099 | 0.022813 | 0.031303 | 0.032658 | 0.031801 | 0.028022 | 0.020009 | 0.011932 | 0.005519 | 0.003377 | 0.21475 | 10.4.1.1
Qdemand,m |  |  | 8519.6988 | 8519.6988 | 8519.6988 | 8519.6988 | 8519.6988 | 8519.6988 | 8519.6988 | 8519.6988 | 8519.6988 | 8519.6988 | 8519.6988 | 8519.6988 | 102236.3856 | 10.4.1.1 | Qbrut
Ias,shad,m |  |  | 44.0535 | 78.1605 | 150.9928 | 228.1345 | 313.0261 | 326.5839 | 318.0065 | 280.2166 | 200.0903 | 119.3248 | 55.1896 | 33.7702
Ias,unshad,m |  |  | 73.4226 | 130.2676 | 251.6546 | 380.2242 | 521.7101 | 544.3065 | 530.0109 | 467.0276 | 333.4838 | 198.8747 | 91.9827 | 56.2836
Is,dir |  |  | 20.0706 | 44.2596 | 90.3506 | 152.2562 | 216.4701 | 234.2825 | 211.9789 | 189.6596 | 142.5398 | 75.8427 | 29.0627 | 14.4756
Is,dif |  |  | 53.352 | 86.008 | 161.304 | 227.968 | 305.24 | 310.024 | 318.032 | 277.368 | 190.944 | 123.032 | 62.92 | 41.808
Is,refl |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Is,tot,hor |  |  | 71.4 | 127 | 245.5 | 371.5 | 510 | 532.4 | 517.8 | 456.4 | 326.2 | 194.2 | 89.6 | 54.7
Is,dif,hor |  |  | 51.3 | 82.7 | 155.1 | 219.2 | 293.5 | 298.1 | 305.8 | 266.7 | 183.6 | 118.3 | 60.5 | 40.2
Qs,dir,char [J/m².dag] |  |  | 3397278.877 | 6602955.3949 | 11414740.4747 | 17431643.886 | 22123818.5234 | 24428343.9526 | 23534796.1627 | 19643750.9116 | 13933146.0583 | 8312797.2246 | 4240274.7018 | 2713946.5698
Qs,dir,char,hor [J/m².dag] |  |  | 3402262.8885 | 6608988.7735 | 11420983.4133 | 17436656.1753 | 22126871.1495 | 24430169.0142 | 23537137.2912 | 19647930.5762 | 13939029.9292 | 8319076.7055 | 4245713.687 | 2718521.2522
d |  |  | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349
δ [rad] |  |  | -0.37005 | -0.22892 | -0.049557 | 0.15887 | 0.32349 | 0.40657 | 0.37452 | 0.23752 | 0.039335 | -0.16205 | -0.3299 | -0.40697
Uurhoek ω | [°] | [rad] | 1: zonnehoogtehoek β [°] | troebelheidsfactor TL | [11 empty] | optische weglengte dR [m] | [11 empty] | wegfactor m [-1] | [11 empty] | cos(χs,j) | [11 empty] | cos(χs,hor) | [11 empty] | cos(χs,hor) | [11 empty] | q,s,dir | [11 empty] | ω1,2 | [11 empty] | ω3,4 | [11 empty] | Q,dir,j per uur | [11 empty] | Qdir,hor,per uur
0:00 | 180 | 3.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.372 | 3.52 | 3.6283 | 3.668 | 3.6283 | 3.52 | 3.372 | 3.224 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | -0.86951 | -0.79138 | -0.66961 | -0.50143 | -0.35287 | -0.274 | -0.30467 | -0.43191 | -0.60103 | -0.74876 | -0.84898 | -0.88715 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 14.0117 | 11.2628 | 9.5763 | 8.9896 | 9.4828 | 11.0807 | 13.755 | 17.1034 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1:00 | 165 | 2.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.372 | 3.52 | 3.6283 | 3.668 | 3.6283 | 3.52 | 3.372 | 3.224 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | -0.84943 | -0.77041 | -0.64811 | -0.48017 | -0.33245 | -0.25422 | -0.28463 | -0.41098 | -0.57952 | -0.7275 | -0.82861 | -0.86737 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 14.0117 | 11.2628 | 9.5763 | 8.9896 | 9.4828 | 11.0807 | 13.755 | 17.1034 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2:00 | 150 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.372 | 3.52 | 3.6283 | 3.668 | 3.6283 | 3.52 | 3.372 | 3.224 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | -0.79057 | -0.70892 | -0.58505 | -0.41783 | -0.27259 | -0.19623 | -0.22587 | -0.34961 | -0.51643 | -0.66519 | -0.76887 | -0.80939 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 14.0117 | 11.2628 | 9.5763 | 8.9896 | 9.4828 | 11.0807 | 13.755 | 17.1034 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3:00 | 135 | 2.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.372 | 3.52 | 3.6283 | 3.668 | 3.6283 | 3.52 | 3.372 | 3.224 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | -0.69693 | -0.6111 | -0.48473 | -0.31866 | -0.17736 | -0.10398 | -0.1324 | -0.25199 | -0.41607 | -0.56607 | -0.67385 | -0.71716 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 14.0117 | 11.2628 | 9.5763 | 8.9896 | 9.4828 | 11.0807 | 13.755 | 17.1034 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4:00 | 120 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.372 | 3.52 | 3.6283 | 3.6688 | 3.6283 | 3.52 | 3.372 | 3.224 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.041118 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 22.9402 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | -0.5749 | -0.48362 | -0.354 | -0.18941 | -0.053258 | 0.016241 | -0.010578 | -0.12478 | -0.28528 | -0.4369 | -0.55002 | -0.59696 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0.015994 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 14.0117 | 11.2628 | 9.5763 | 41.1486 | 9.4828 | 11.0807 | 13.755 | 17.1034 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5:00 | 105 | 1.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2269 | 8.9784 | 7.5337 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.372 | 3.52 | 3.6332 | 3.6763 | 3.6353 | 3.5212 | 3.372 | 3.224 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.055944 | 0.066034 | 0.062442 | 0.042701 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 8.4278 | 5.4467 | 6.3032 | 19.6767 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | -0.43279 | -0.33517 | -0.20176 | -0.038907 | 0.091262 | 0.15624 | 0.13128 | 0.02337 | -0.13297 | -0.28647 | -0.40581 | -0.45698 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0.091101 | 0.15606 | 0.13111 | 0.023229 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091101 | 0.15606 | 0.13111 | 0.023229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 14.0117 | 11.2628 | 238.4751 | 349.198 | 313.1318 | 68.5389 | 13.755 | 17.1034 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.456 | 818.3906 | 616.6289 | 24.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.8788 | 817.4452 | 615.8152 | 23.8817 | 0 | 0 | 0 | 0
6:00 | 90 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 14.2565 | 17.8407 | 16.4642 | 10.5029 | 1.7459 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.372 | 3.5265 | 3.6415 | 3.6845 | 3.6436 | 3.5297 | 3.3736 | 3.224 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.061132 | 0.076339 | 0.081199 | 0.079509 | 0.069446 | 0.044251 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 6.662 | 3.6524 | 2.9948 | 3.2159 | 4.7661 | 17.2255 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | -0.28029 | -0.17587 | -0.038391 | 0.12261 | 0.24635 | 0.30648 | 0.28352 | 0.18235 | 0.030477 | -0.12504 | -0.25106 | -0.30677 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0.12256 | 0.24626 | 0.30637 | 0.28342 | 0.18229 | 0.030466 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.12256 | 0.24626 | 0.30637 | 0.28342 | 0.18229 | 0.030466 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 14.0117 | 319.2887 | 479.1059 | 534.806 | 515.837 | 410.6465 | 102.4806 | 17.1034 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.2018 | 1770.4284 | 2458.6227 | 2193.7298 | 1123.2272 | 46.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.9926 | 1769.7975 | 2457.7465 | 2192.948 | 1122.827 | 46.833 | 0 | 0 | 0
7:00 | 75 | 1.309 | 0 | 0 | 7.185 | 16.5082 | 23.6674 | 27.1733 | 25.8313 | 19.9587 | 11.1858 | 2.0926 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.3786 | 3.5353 | 3.6502 | 3.6931 | 3.6522 | 3.5385 | 3.3823 | 3.2259 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.061521 | 0.079566 | 0.086421 | 0.088475 | 0.087759 | 0.083425 | 0.070854 | 0.045521 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 6.5524 | 3.2083 | 2.331 | 2.065 | 2.1584 | 2.7108 | 4.5143 | 15.6013 | 36.2182 | 36.2182 | -0.12779 | -0.016562 | 0.12498 | 0.28412 | 0.40144 | 0.45672 | 0.43575 | 0.34133 | 0.19392 | 0.036393 | -0.096307 | -0.15655 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0.12507 | 0.28415 | 0.40143 | 0.45668 | 0.43572 | 0.34134 | 0.19399 | 0.036514 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0.12507 | 0.28415 | 0.40143 | 0.45668 | 0.43572 | 0.34134 | 0.19399 | 0.036514 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 349.921 | 544.4861 | 633.9111 | 667.246 | 655.6485 | 593.3487 | 454.5674 | 137.975 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.0082 | 2320.4905 | 3817.1717 | 4571.181 | 4285.5046 | 3037.9366 | 1322.2745 | 75.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.4867 | 2320.7594 | 3817.0364 | 4570.8012 | 4285.2211 | 3038.0294 | 1322.729 | 75.5711 | 0 | 0
8:00 | 60 | 1.0472 | 0.83429 | 7.5907 | 16.1042 | 25.7682 | 33.0941 | 36.6375 | 35.2855 | 29.3117 | 20.2655 | 10.7786 | 2.7588 | 0 | 3.1164 | 3.231 | 3.3869 | 3.5438 | 3.659 | 3.7019 | 3.661 | 3.5471 | 3.3907 | 3.234 | 3.1182 | 3.076 | 0.040801 | 0.062591 | 0.079032 | 0.087723 | 0.090955 | 0.092164 | 0.091714 | 0.089475 | 0.083713 | 0.070023 | 0.047894 | 0.0375 | 23.7195 | 6.2643 | 3.2796 | 2.1631 | 1.7433 | 1.6016 | 1.6522 | 1.9337 | 2.6744 | 4.661 | 13.2089 | 36.2182 | 0.014321 | 0.13189 | 0.27722 | 0.43463 | 0.54596 | 0.59672 | 0.57761 | 0.48948 | 0.34623 | 0.18682 | 0.047899 | -0.016576 | 0.014561 | 0.1321 | 0.27738 | 0.43473 | 0.54602 | 0.59675 | 0.57765 | 0.48956 | 0.34637 | 0.18702 | 0.048131 | 6.1257e-17 | 0.014561 | 0.1321 | 0.27738 | 0.43473 | 0.54602 | 0.59675 | 0.57765 | 0.48956 | 0.34637 | 0.18702 | 0.048131 | 0 | 68.407 | 390.0055 | 567.8378 | 685.3036 | 740.322 | 758.5819 | 751.9771 | 715.0212 | 627.7126 | 474.6417 | 192.5458 | 21.4038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.6949 | 771.5531 | 2361.2516 | 4467.7699 | 6062.8131 | 6789.9407 | 6515.2733 | 5249.8207 | 3260.0192 | 1330.1076 | 138.3427 | 0 | 14.9407 | 772.7737 | 2362.6432 | 4468.8421 | 6063.4163 | 6790.2644 | 6515.7072 | 5250.6862 | 3261.3271 | 1331.478 | 139.0106 | 0
9:00 | 45 | 0.7854 | 7.854 | 15.0483 | 24.0904 | 34.3353 | 42.0808 | 45.8098 | 44.3891 | 38.0855 | 28.5042 | 18.4365 | 9.9054 | 5.9655 | 3.1229 | 3.2379 | 3.3943 | 3.5518 | 3.6673 | 3.7104 | 3.6694 | 3.5552 | 3.3984 | 3.2411 | 3.1248 | 3.0815 | 0.06327 | 0.077545 | 0.086703 | 0.091391 | 0.093924 | 0.095104 | 0.094659 | 0.092638 | 0.089115 | 0.081869 | 0.068153 | 0.058129 | 6.0906 | 3.4823 | 2.2949 | 1.6902 | 1.4331 | 1.3429 | 1.3752 | 1.5517 | 1.9809 | 2.9087 | 5.0112 | 7.6059 | 0.13635 | 0.25936 | 0.40795 | 0.56387 | 0.67006 | 0.71694 | 0.69943 | 0.6167 | 0.47702 | 0.316 | 0.17173 | 0.10362 | 0.13665 | 0.25963 | 0.40818 | 0.56404 | 0.67018 | 0.71703 | 0.69953 | 0.61684 | 0.47722 | 0.31625 | 0.17202 | 0.10393 | 0.13665 | 0.25963 | 0.40818 | 0.56404 | 0.67018 | 0.71703 | 0.69953 | 0.61684 | 0.47722 | 0.31625 | 0.17202 | 0.10393 | 419.086 | 577.4614 | 695.2756 | 775.635 | 807.2582 | 815.6715 | 812.2175 | 792.3228 | 736.0434 | 630.3379 | 476.1751 | 357.425 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 857.1503 | 2246.5932 | 4254.5881 | 6560.3594 | 8113.7242 | 8771.8605 | 8521.3533 | 7329.3345 | 5266.644 | 2987.796 | 1226.6218 | 555.5718 | 859.0205 | 2248.9242 | 4256.9387 | 6562.2862 | 8115.0947 | 8772.9062 | 8522.5258 | 7331.0107 | 5268.8626 | 2990.1952 | 1228.6933 | 557.2015
10:00 | 30 | 0.5236 | 13.3166 | 20.9465 | 30.5665 | 41.5485 | 49.947 | 54.0298 | 52.4711 | 45.6022 | 35.284 | 24.5458 | 15.4911 | 11.3152 | 3.128 | 3.2434 | 3.4003 | 3.5584 | 3.6745 | 3.718 | 3.6769 | 3.5622 | 3.4046 | 3.2467 | 3.13 | 3.0865 | 0.074801 | 0.084325 | 0.089998 | 0.093753 | 0.096338 | 0.097369 | 0.097005 | 0.09504 | 0.091714 | 0.086995 | 0.078185 | 0.071113 | 3.8781 | 2.5971 | 1.8652 | 1.4474 | 1.261 | 1.1949 | 1.2186 | 1.3475 | 1.6522 | 2.2574 | 3.3942 | 4.4696 | 0.22999 | 0.35718 | 0.50827 | 0.66304 | 0.76529 | 0.80919 | 0.79291 | 0.71431 | 0.57738 | 0.41512 | 0.26675 | 0.19586 | 0.23033 | 0.3575 | 0.50854 | 0.66325 | 0.76545 | 0.80932 | 0.79305 | 0.7145 | 0.57763 | 0.41542 | 0.26709 | 0.19621 | 0.23033 | 0.3575 | 0.50854 | 0.66325 | 0.76545 | 0.80932 | 0.79305 | 0.7145 | 0.57763 | 0.41542 | 0.26709 | 0.19621 | 563.4719 | 680.4166 | 771.9386 | 828.3459 | 846.3012 | 850.0622 | 847.9299 | 836.9964 | 800.548 | 720.8796 | 603.2774 | 523.3902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1943.8958 | 3645.475 | 5885.2454 | 8238.418 | 9715.008 | 10317.9683 | 10084.926 | 8968.1581 | 6933.3274 | 4488.7749 | 2413.892 | 1537.6546 | 1946.7857 | 3648.6952 | 5888.4062 | 8241.0602 | 9717.0182 | 10319.6161 | 10086.714 | 8970.5101 | 6936.312 | 4492.0272 | 2416.9242 | 1540.3845
11:00 | 15 | 0.2618 | 16.8115 | 24.7724 | 34.8638 | 46.5209 | 55.6231 | 60.151 | 58.4118 | 50.8861 | 39.8477 | 28.5392 | 19.0776 | 14.727 | 3.1312 | 3.2469 | 3.4042 | 3.563 | 3.6798 | 3.7236 | 3.6824 | 3.5671 | 3.4089 | 3.2504 | 3.1333 | 3.0896 | 0.079955 | 0.087136 | 0.091572 | 0.095325 | 0.097696 | 0.098327 | 0.098139 | 0.096596 | 0.093207 | 0.089131 | 0.082551 | 0.077065 | 3.157 | 2.2392 | 1.6688 | 1.3276 | 1.1725 | 1.1176 | 1.1372 | 1.2446 | 1.4962 | 1.9788 | 2.8217 | 3.5493 | 0.28885 | 0.41867 | 0.57132 | 0.72538 | 0.82515 | 0.86718 | 0.85167 | 0.77568 | 0.64047 | 0.47743 | 0.32649 | 0.25384 | 0.28922 | 0.41902 | 0.57163 | 0.72563 | 0.82534 | 0.86734 | 0.85183 | 0.77589 | 0.64075 | 0.47776 | 0.32685 | 0.25421 | 0.28922 | 0.41902 | 0.57163 | 0.72563 | 0.82534 | 0.86734 | 0.85183 | 0.77589 | 0.64075 | 0.47776 | 0.32685 | 0.25421 | 633.4115 | 734.7103 | 811.9849 | 855.2569 | 867.6048 | 870.1871 | 868.2318 | 860.2062 | 833.6625 | 768.7575 | 667.2328 | 599.587 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2744.4471 | 4614.0244 | 6958.609 | 9305.8415 | 10738.6138 | 11319.1786 | 11091.6552 | 10008.6359 | 8009.038 | 5505.4188 | 3267.6275 | 2282.9747 | 2747.961 | 4617.8229 | 6962.2981 | 9308.9489 | 10741.0442 | 11321.2244 | 11093.849 | 10011.4287 | 8012.5203 | 5509.2278 | 3271.2646 | 2286.3494
12:00 | 0 | 0 | 18.0177 | 26.1038 | 36.3806 | 48.3225 | 57.7544 | 62.5147 | 60.6786 | 52.8288 | 41.4738 | 29.9354 | 20.3181 | 15.9024 | 3.1323 | 3.2481 | 3.4057 | 3.5647 | 3.6818 | 3.7258 | 3.6845 | 3.5689 | 3.4104 | 3.2517 | 3.1345 | 3.0907 | 0.081402 | 0.087911 | 0.09208 | 0.095869 | 0.09805 | 0.098471 | 0.09837 | 0.097092 | 0.093729 | 0.08974 | 0.083762 | 0.078758 | 2.9687 | 2.1387 | 1.6109 | 1.2911 | 1.1451 | 1.0935 | 1.1119 | 1.213 | 1.4495 | 1.8989 | 2.6682 | 3.3164 | 0.30893 | 0.43964 | 0.59283 | 0.74665 | 0.84557 | 0.88696 | 0.87171 | 0.79661 | 0.66199 | 0.49868 | 0.34686 | 0.27361 | 0.30931 | 0.44 | 0.59315 | 0.7469 | 0.84577 | 0.88713 | 0.87189 | 0.79683 | 0.66228 | 0.49902 | 0.34723 | 0.274 | 0.30931 | 0.44 | 0.59315 | 0.7469 | 0.84577 | 0.88713 | 0.87189 | 0.79683 | 0.66228 | 0.49902 | 0.34723 | 0.274 | 654.9372 | 751.6727 | 824.2916 | 863.5658 | 874.6859 | 877.1831 | 875.1787 | 867.5693 | 843.7682 | 783.6404 | 687.0884 | 622.7028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3034.9527 | 4957.0226 | 7330.0141 | 9671.6872 | 11094.147 | 11670.4331 | 11443.5085 | 10366.6839 | 8378.4697 | 5861.8197 | 3574.8432 | 2555.7085 | 3038.6795 | 4961.021 | 7333.8852 | 9674.9554 | 11096.7242 | 11672.6188 | 11445.8447 | 10369.6298 | 8382.1234 | 5865.821 | 3578.6882 | 2559.3009
13:00 | -15 | -0.2618 | 16.8115 | 24.7724 | 34.8638 | 46.5209 | 55.6231 | 60.151 | 58.4118 | 50.8861 | 39.8477 | 28.5392 | 19.0776 | 14.727 | 3.1312 | 3.2469 | 3.4042 | 3.563 | 3.6798 | 3.7236 | 3.6824 | 3.5671 | 3.4089 | 3.2504 | 3.1333 | 3.0896 | 0.079955 | 0.087136 | 0.091572 | 0.095325 | 0.097696 | 0.098327 | 0.098139 | 0.096596 | 0.093207 | 0.089131 | 0.082551 | 0.077065 | 3.157 | 2.2392 | 1.6688 | 1.3276 | 1.1725 | 1.1176 | 1.1372 | 1.2446 | 1.4962 | 1.9788 | 2.8217 | 3.5493 | 0.28885 | 0.41867 | 0.57132 | 0.72538 | 0.82515 | 0.86718 | 0.85167 | 0.77568 | 0.64047 | 0.47743 | 0.32649 | 0.25384 | 0.28922 | 0.41902 | 0.57163 | 0.72563 | 0.82534 | 0.86734 | 0.85183 | 0.77589 | 0.64075 | 0.47776 | 0.32685 | 0.25421 | 0.28922 | 0.41902 | 0.57163 | 0.72563 | 0.82534 | 0.86734 | 0.85183 | 0.77589 | 0.64075 | 0.47776 | 0.32685 | 0.25421 | 633.4115 | 734.7103 | 811.9849 | 855.2569 | 867.6048 | 870.1871 | 868.2318 | 860.2062 | 833.6625 | 768.7575 | 667.2328 | 599.587 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2744.4471 | 4614.0244 | 6958.609 | 9305.8415 | 10738.6138 | 11319.1786 | 11091.6552 | 10008.6359 | 8009.038 | 5505.4188 | 3267.6275 | 2282.9747 | 2747.961 | 4617.8229 | 6962.2981 | 9308.9489 | 10741.0442 | 11321.2244 | 11093.849 | 10011.4287 | 8012.5203 | 5509.2278 | 3271.2646 | 2286.3494
14:00 | -30 | -0.5236 | 13.3166 | 20.9465 | 30.5665 | 41.5485 | 49.947 | 54.0298 | 52.4711 | 45.6022 | 35.284 | 24.5458 | 15.4911 | 11.3152 | 3.128 | 3.2434 | 3.4003 | 3.5584 | 3.6745 | 3.718 | 3.6769 | 3.5622 | 3.4046 | 3.2467 | 3.13 | 3.0865 | 0.074801 | 0.084325 | 0.089998 | 0.093753 | 0.096338 | 0.097369 | 0.097005 | 0.09504 | 0.091714 | 0.086995 | 0.078185 | 0.071113 | 3.8781 | 2.5971 | 1.8652 | 1.4474 | 1.261 | 1.1949 | 1.2186 | 1.3475 | 1.6522 | 2.2574 | 3.3942 | 4.4696 | 0.22999 | 0.35718 | 0.50827 | 0.66304 | 0.76529 | 0.80919 | 0.79291 | 0.71431 | 0.57738 | 0.41512 | 0.26675 | 0.19586 | 0.23033 | 0.3575 | 0.50854 | 0.66325 | 0.76545 | 0.80932 | 0.79305 | 0.7145 | 0.57763 | 0.41542 | 0.26709 | 0.19621 | 0.23033 | 0.3575 | 0.50854 | 0.66325 | 0.76545 | 0.80932 | 0.79305 | 0.7145 | 0.57763 | 0.41542 | 0.26709 | 0.19621 | 563.4719 | 680.4166 | 771.9386 | 828.3459 | 846.3012 | 850.0622 | 847.9299 | 836.9964 | 800.548 | 720.8796 | 603.2774 | 523.3902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1943.8958 | 3645.475 | 5885.2454 | 8238.418 | 9715.008 | 10317.9683 | 10084.926 | 8968.1581 | 6933.3274 | 4488.7749 | 2413.892 | 1537.6546 | 1946.7857 | 3648.6952 | 5888.4062 | 8241.0602 | 9717.0182 | 10319.6161 | 10086.714 | 8970.5101 | 6936.312 | 4492.0272 | 2416.9242 | 1540.3845
15:00 | -45 | -0.7854 | 7.854 | 15.0483 | 24.0904 | 34.3353 | 42.0808 | 45.8098 | 44.3891 | 38.0855 | 28.5042 | 18.4365 | 9.9054 | 5.9655 | 3.1229 | 3.2379 | 3.3943 | 3.5518 | 3.6673 | 3.7104 | 3.6694 | 3.5552 | 3.3984 | 3.2411 | 3.1248 | 3.0815 | 0.06327 | 0.077545 | 0.086703 | 0.091391 | 0.093924 | 0.095104 | 0.094659 | 0.092638 | 0.089115 | 0.081869 | 0.068153 | 0.058129 | 6.0906 | 3.4823 | 2.2949 | 1.6902 | 1.4331 | 1.3429 | 1.3752 | 1.5517 | 1.9809 | 2.9087 | 5.0112 | 7.6059 | 0.13635 | 0.25936 | 0.40795 | 0.56387 | 0.67006 | 0.71694 | 0.69943 | 0.6167 | 0.47702 | 0.316 | 0.17173 | 0.10362 | 0.13665 | 0.25963 | 0.40818 | 0.56404 | 0.67018 | 0.71703 | 0.69953 | 0.61684 | 0.47722 | 0.31625 | 0.17202 | 0.10393 | 0.13665 | 0.25963 | 0.40818 | 0.56404 | 0.67018 | 0.71703 | 0.69953 | 0.61684 | 0.47722 | 0.31625 | 0.17202 | 0.10393 | 419.086 | 577.4614 | 695.2756 | 775.635 | 807.2582 | 815.6715 | 812.2175 | 792.3228 | 736.0434 | 630.3379 | 476.1751 | 357.425 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 857.1503 | 2246.5932 | 4254.5881 | 6560.3594 | 8113.7242 | 8771.8605 | 8521.3533 | 7329.3345 | 5266.644 | 2987.796 | 1226.6218 | 555.5718 | 859.0205 | 2248.9242 | 4256.9387 | 6562.2862 | 8115.0947 | 8772.9062 | 8522.5258 | 7331.0107 | 5268.8626 | 2990.1952 | 1228.6933 | 557.2015
16:00 | -60 | -1.0472 | 0.83429 | 7.5907 | 16.1042 | 25.7682 | 33.0941 | 36.6375 | 35.2855 | 29.3117 | 20.2655 | 10.7786 | 2.7588 | 0 | 3.1164 | 3.231 | 3.3869 | 3.5438 | 3.659 | 3.7019 | 3.661 | 3.5471 | 3.3907 | 3.234 | 3.1182 | 3.076 | 0.040801 | 0.062591 | 0.079032 | 0.087723 | 0.090955 | 0.092164 | 0.091714 | 0.089475 | 0.083713 | 0.070023 | 0.047894 | 0.0375 | 23.7195 | 6.2643 | 3.2796 | 2.1631 | 1.7433 | 1.6016 | 1.6522 | 1.9337 | 2.6744 | 4.661 | 13.2089 | 36.2182 | 0.014321 | 0.13189 | 0.27722 | 0.43463 | 0.54596 | 0.59672 | 0.57761 | 0.48948 | 0.34623 | 0.18682 | 0.047899 | -0.016576 | 0.014561 | 0.1321 | 0.27738 | 0.43473 | 0.54602 | 0.59675 | 0.57765 | 0.48956 | 0.34637 | 0.18702 | 0.048131 | 6.1257e-17 | 0.014561 | 0.1321 | 0.27738 | 0.43473 | 0.54602 | 0.59675 | 0.57765 | 0.48956 | 0.34637 | 0.18702 | 0.048131 | 0 | 68.407 | 390.0055 | 567.8378 | 685.3036 | 740.322 | 758.5819 | 751.9771 | 715.0212 | 627.7126 | 474.6417 | 192.5458 | 21.4038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.6949 | 771.5531 | 2361.2516 | 4467.7699 | 6062.8131 | 6789.9407 | 6515.2733 | 5249.8207 | 3260.0192 | 1330.1076 | 138.3427 | 0 | 14.9407 | 772.7737 | 2362.6432 | 4468.8421 | 6063.4163 | 6790.2644 | 6515.7072 | 5250.6862 | 3261.3271 | 1331.478 | 139.0106 | 0
17:00 | -75 | -1.309 | 0 | 0 | 7.185 | 16.5082 | 23.6674 | 27.1733 | 25.8313 | 19.9587 | 11.1858 | 2.0926 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.3786 | 3.5353 | 3.6502 | 3.6931 | 3.6522 | 3.5385 | 3.3823 | 3.2259 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.061521 | 0.079566 | 0.086421 | 0.088475 | 0.087759 | 0.083425 | 0.070854 | 0.045521 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 6.5524 | 3.2083 | 2.331 | 2.065 | 2.1584 | 2.7108 | 4.5143 | 15.6013 | 36.2182 | 36.2182 | -0.12779 | -0.016562 | 0.12498 | 0.28412 | 0.40144 | 0.45672 | 0.43575 | 0.34133 | 0.19392 | 0.036393 | -0.096307 | -0.15655 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0.12507 | 0.28415 | 0.40143 | 0.45668 | 0.43572 | 0.34134 | 0.19399 | 0.036514 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0.12507 | 0.28415 | 0.40143 | 0.45668 | 0.43572 | 0.34134 | 0.19399 | 0.036514 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 349.921 | 544.4861 | 633.9111 | 667.246 | 655.6485 | 593.3487 | 454.5674 | 137.975 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.0082 | 2320.4905 | 3817.1717 | 4571.181 | 4285.5046 | 3037.9366 | 1322.2745 | 75.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.4867 | 2320.7594 | 3817.0364 | 4570.8012 | 4285.2211 | 3038.0294 | 1322.729 | 75.5711 | 0 | 0
18:00 | -90 | -1.5708 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 14.2565 | 17.8407 | 16.4642 | 10.5029 | 1.7459 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.372 | 3.5265 | 3.6415 | 3.6845 | 3.6436 | 3.5297 | 3.3736 | 3.224 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.061132 | 0.076339 | 0.081199 | 0.079509 | 0.069446 | 0.044251 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 6.662 | 3.6524 | 2.9948 | 3.2159 | 4.7661 | 17.2255 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | -0.28029 | -0.17587 | -0.038391 | 0.12261 | 0.24635 | 0.30648 | 0.28352 | 0.18235 | 0.030477 | -0.12504 | -0.25106 | -0.30677 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0.12256 | 0.24626 | 0.30637 | 0.28342 | 0.18229 | 0.030466 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0 | 0.12256 | 0.24626 | 0.30637 | 0.28342 | 0.18229 | 0.030466 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 14.0117 | 319.2887 | 479.1059 | 534.806 | 515.837 | 410.6465 | 102.4806 | 17.1034 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.2018 | 1770.4284 | 2458.6227 | 2193.7298 | 1123.2272 | 46.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.9926 | 1769.7975 | 2457.7465 | 2192.948 | 1122.827 | 46.833 | 0 | 0 | 0
19:00 | -105 | -1.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2269 | 8.9784 | 7.5337 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.372 | 3.52 | 3.6332 | 3.6763 | 3.6353 | 3.5212 | 3.372 | 3.224 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.055944 | 0.066034 | 0.062442 | 0.042701 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 8.4278 | 5.4467 | 6.3032 | 19.6767 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | -0.43279 | -0.33517 | -0.20176 | -0.038907 | 0.091262 | 0.15624 | 0.13128 | 0.02337 | -0.13297 | -0.28647 | -0.40581 | -0.45698 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0.091101 | 0.15606 | 0.13111 | 0.023229 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091101 | 0.15606 | 0.13111 | 0.023229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 14.0117 | 11.2628 | 238.4751 | 349.198 | 313.1318 | 68.5389 | 13.755 | 17.1034 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.456 | 818.3906 | 616.6289 | 24.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.8788 | 817.4452 | 615.8152 | 23.8817 | 0 | 0 | 0 | 0
20:00 | -120 | -2.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.372 | 3.52 | 3.6283 | 3.6688 | 3.6283 | 3.52 | 3.372 | 3.224 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.041118 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 22.9402 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | -0.5749 | -0.48362 | -0.354 | -0.18941 | -0.053258 | 0.016241 | -0.010578 | -0.12478 | -0.28528 | -0.4369 | -0.55002 | -0.59696 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0.015994 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 14.0117 | 11.2628 | 9.5763 | 41.1486 | 9.4828 | 11.0807 | 13.755 | 17.1034 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21:00 | -135 | -2.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.372 | 3.52 | 3.6283 | 3.668 | 3.6283 | 3.52 | 3.372 | 3.224 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | -0.69693 | -0.6111 | -0.48473 | -0.31866 | -0.17736 | -0.10398 | -0.1324 | -0.25199 | -0.41607 | -0.56607 | -0.67385 | -0.71716 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 14.0117 | 11.2628 | 9.5763 | 8.9896 | 9.4828 | 11.0807 | 13.755 | 17.1034 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22:00 | -150 | -2.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.372 | 3.52 | 3.6283 | 3.668 | 3.6283 | 3.52 | 3.372 | 3.224 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | -0.79057 | -0.70892 | -0.58505 | -0.41783 | -0.27259 | -0.19623 | -0.22587 | -0.34961 | -0.51643 | -0.66519 | -0.76887 | -0.80939 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 14.0117 | 11.2628 | 9.5763 | 8.9896 | 9.4828 | 11.0807 | 13.755 | 17.1034 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23:00 | -165 | -2.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 3.224 | 3.372 | 3.52 | 3.6283 | 3.668 | 3.6283 | 3.52 | 3.372 | 3.224 | 3.1157 | 3.076 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | 36.2182 | -0.84943 | -0.77041 | -0.64811 | -0.48017 | -0.33245 | -0.25422 | -0.28463 | -0.41098 | -0.57952 | -0.7275 | -0.82861 | -0.86737 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 6.1257e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2844 | 17.3608 | 14.0117 | 11.2628 | 9.5763 | 8.9896 | 9.4828 | 11.0807 | 13.755 | 17.1034 | 20.1129 | 21.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Berekeningsresultaten
Resultaten
Op deze pagina bevinden zich alle rekenresultaten.
Deze energiestromen worden ter informatie gegeven. Hier moet niets ingegeven of aangepast worden.
| jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | totaal
Ventilatie
Qv,heat | 35203.5994 | 30672.6702 | 30403.1085 | 23744.3632 | 17246.2078 | 11700.121 | 9600.9816 | 9600.9816 | 13420.727 | 20979.9229 | 28734.1207 | 34670.2115 | 265977.0154 | MJ
Qv,cool | 41819.7 | 37772.6322 | 41819.7 | 40470.6774 | 41819.7 | 27751.3216 | 20312.4257 | 20312.4257 | 33532.847 | 41819.7 | 40470.6774 | 41819.7 | 429721.5069 | MJ
Wfans,seci,m,heat | 3487.686 | 3150.168 | 3487.686 | 3375.18 | 3487.686 | 3375.18 | 3487.686 | 3487.686 | 3375.18 | 3487.686 | 3375.18 | 3487.686 | 41064.69 | kWh
Wfans,seci,m,heat | 895.869 | 809.172 | 895.869 | 866.97 | 895.869 | 866.97 | 895.869 | 895.869 | 866.97 | 895.869 | 866.97 | 895.869 | 10548.135 | kWh
Wfans,seci,m,cool | 3487.686 | 3150.168 | 3487.686 | 3375.18 | 3487.686 | 3375.18 | 3487.686 | 3487.686 | 3375.18 | 3487.686 | 3375.18 | 3487.686 | 41064.69 | kWh
Wfans,seci,m,cool | 895.869 | 809.172 | 895.869 | 866.97 | 895.869 | 866.97 | 895.869 | 895.869 | 866.97 | 895.869 | 866.97 | 895.869 | 10548.135 | kWh
Netto energiebehoefte balans
transmissieverliezen, verw, RVT | 45651.0656 | 39775.4805 | 39425.9203 | 30791.0413 | 22364.4109 | 15172.3972 | 12450.2906 | 12450.2906 | 17403.6321 | 27206.1906 | 37261.6225 | 44959.3828 | 344911.7251 | MJ
ventilatieverliezen, verw, RVT | 35203.5994 | 30672.6702 | 30403.1085 | 23744.3632 | 17246.2078 | 11700.121 | 9600.9816 | 9600.9816 | 13420.727 | 20979.9229 | 28734.1207 | 34670.2115 | 265977.0154 | MJ
WW, aangepast | 6238.5342 | 16956.5943 | 18773.3723 | 18167.7796 | 18773.3723 | 18167.7796 | 18773.3723 | 18773.3723 | 18167.7796 | 18773.3723 | 18167.7796 | 18773.3723 | 208506.481 | MJ
zonnewinsten | 1984.7247 | 3215.2207 | 5544.218 | 7599.2001 | 9833.1097 | 10013.5175 | 9851.1974 | 9046.2184 | 7113.5062 | 4790.7836 | 2492.2554 | 1562.1965 | 73046.1482 | MJ
Qg, heat | 8223.259 | 20171.8151 | 24317.5903 | 25766.9797 | 28606.482 | 28181.2971 | 28624.5697 | 27819.5907 | 25281.2858 | 23564.1559 | 20660.035 | 20335.5688 | 281552.6291 | MJ
QL, heat | 80854.665 | 70448.1506 | 69829.0289 | 54535.4046 | 39610.6187 | 26872.5182 | 22051.2723 | 22051.2723 | 30824.3591 | 48186.1135 | 65995.7432 | 79629.5943 | 610888.7406 | MJ
gamma, heat | 0.1017 | 0.28634 | 0.34824 | 0.47248 | 0.72219 | 1.0487 | 1.2981 | 1.2616 | 0.82017 | 0.48902 | 0.31305 | 0.25538
benuttingsfactor, heat | 90.12% | 76.83% | 73.24% | 66.99% | 57.22% | 48.09% | 42.87% | 43.56% | 54.13% | 66.24% | 75.24% | 78.77%
NEB/BEB/PEP verwarming
NEB | 73443.7717 | 54949.9175 | 52018.164 | 37274.6061 | 23243.1809 | 13321.526 | 9778.8548 | 9931.8687 | 17140.2993 | 32578.0127 | 50451.3315 | 63612.1322 | 437743.6655 | MJ
systeemrendement | 462% | 462% | 462% | 462% | 462% | 462% | 462% | 462% | 462% | 462% | 462% | 462%
BEB | 15896.9203 | 11893.9215 | 11259.3429 | 8068.0966 | 5030.9915 | 2883.4472 | 2116.6352 | 2149.7551 | 3710.0215 | 7051.5179 | 10920.2016 | 13768.8598 | 94749.7112 | MJ
opwekkingsrendement | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84%
Eindenergieverbruik | 18924.9051 | 14159.4304 | 13403.9796 | 9604.8768 | 5989.2756 | 3432.6752 | 2519.8039 | 2559.2323 | 4416.6923 | 8394.6642 | 13000.24 | 16391.4998 | 112797.2752 | MJ
primaire factor | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Primair energieverbruik | 47312.2627 | 35398.576 | 33509.949 | 24012.1921 | 14973.1891 | 8581.6881 | 6299.5097 | 6398.0807 | 11041.7307 | 20986.6604 | 32500.6 | 40978.7494 | 281993.188 | MJ
Koeling
Vin/exilt,cool,seci | 1045.3728
τcool, seci,m | 5.892 | h
b | 1.566 | -
ηsys,cool | 0.84
transmissieverliezen | 41039.8469 | 35610.5087 | 34814.7016 | 26328.5716 | 17753.1922 | 10709.9274 | 7839.0719 | 7839.0719 | 12941.1623 | 22594.9719 | 32799.1527 | 40348.1641 | 290618.3431 | MJ
ventilatieverliezen | 41819.7 | 37772.6322 | 41819.7 | 40470.6774 | 41819.7 | 27751.3216 | 20312.4257 | 20312.4257 | 33532.847 | 41819.7 | 40470.6774 | 41819.7 | 429721.5069 | MJ
interne winsten | 23466.7154 | 21195.7429 | 23466.7154 | 22709.7246 | 23466.7154 | 22709.7246 | 23466.7154 | 23466.7154 | 22709.7246 | 23466.7154 | 22709.7246 | 23466.7154 | 276301.6488 | MJ
7798.1678
interne winsten ventilatie | 2580.1027 | 2330.4154 | 2580.1027 | 2496.8736 | 2580.1027 | 2496.8736 | 2580.1027 | 2580.1027 | 2496.8736 | 2580.1027 | 2496.8736 | 2580.1027 | 30378.6288 | MJ
zonnewinsten | 1883.5427 | 3051.3075 | 5261.5716 | 7211.7899 | 9331.8139 | 9503.0244 | 9348.9795 | 8585.0387 | 6750.8568 | 4546.5476 | 2365.1992 | 1482.5551 | 69322.2269 | MJ
γseci,m | 8.5584 | 3.0265 | 2.6676 | 2.2325 | 1.8163 | 1.194 | 0.85787 | 0.87831 | 1.5775 | 2.2994 | 2.922 | 3.2934
benuttingsfactor | 0.11684 | 0.33042 | 0.37487 | 0.36736 | 0.42657 | 0.55551 | 0.65625 | 0.64931 | 0.46908 | 0.35924 | 0.34223 | 0.30364
netto behoefte | 0 | 0 | 0 | 8880.3733 | 12187.9045 | 17897.9668 | 23663.2076 | 22725.113 | 12639.7781 | 8039.9286 | 0 | 0 | 106034.272 | MJ
bruto energiebehoefte | 0 | 0 | 0 | 7459.5135 | 10237.8398 | 15034.2921 | 19877.0944 | 19089.0949 | 10617.4136 | 6753.5401 | 0 | 0 | 89068.7885 | MJ
opwekkingsrendement | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
eindenergieverbruik | 0 | 0 | 0 | 3729.7568 | 5118.9199 | 7517.1461 | 9938.5472 | 9544.5475 | 5308.7068 | 3376.77 | 0 | 0 | 44534.3942 | MJ
Primair | 0 | 0 | 0 | 9324.3919 | 12797.2997 | 18792.8652 | 24846.368 | 23861.3687 | 13271.767 | 8441.9251 | 0 | 0 | 111335.9856 | MJ
Hulpenergieverbruik
Ventilatoren
koeling/verwarming | 0% | 0% | 0% | 19.24% | 34.4% | 57.33% | 70.76% | 69.59% | 42.44% | 19.79% | 0% | 0%
verwarming | 895.869 | 809.172 | 895.869 | 700.1621 | 587.6999 | 369.9408 | 261.9627 | 272.4579 | 498.9955 | 718.5404 | 866.97 | 895.869 | 7773.5083 | kWh
koeling | 0 | 0 | 0 | 166.8079 | 308.1691 | 497.0292 | 633.9063 | 623.4111 | 367.9745 | 177.3286 | 0 | 0 | 2774.6267 | kWh
TOTAAL | 895.869 | 809.172 | 895.869 | 866.97 | 895.869 | 866.97 | 895.869 | 895.869 | 866.97 | 895.869 | 866.97 | 895.869 | 10548.135 | kWh
Pompen | 223.5232 | 201.8919 | 223.5232 | 216.3128 | 223.5232 | 216.3128 | 223.5232 | 223.5232 | 216.3128 | 223.5232 | 216.3128 | 223.5232 | 2631.8053 | kWh
ventilatoren+pompen | 4029.8119 | 3639.8301 | 4029.8119 | 3899.818 | 4029.8119 | 3899.818 | 4029.8119 | 4029.8119 | 3899.818 | 4029.8119 | 3899.818 | 4029.8119 | 47447.7852 | MJ
Primair | 10074.5297 | 9099.5753 | 10074.5297 | 9749.5449 | 10074.5297 | 9749.5449 | 10074.5297 | 10074.5297 | 9749.5449 | 10074.5297 | 9749.5449 | 10074.5297 | 118619.4631 | MJ
Bevochtiging
x,h,m (tabel 7 bijlage II) | 0.38 | 0.37 | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0.36
Q,hum,net | 2095.7 | 2040.55 | 1268.45 | 441.2 | 165.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 1378.75 | 1985.4 | 10478.5 | MJ
Q,hum,brut | 1571.775 | 1530.4125 | 951.3375 | 330.9 | 124.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.25 | 1034.0625 | 1489.05 | 7858.875 | MJ
primair | 1571.775 | 1530.4125 | 951.3375 | 330.9 | 124.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.25 | 1034.0625 | 1489.05 | 7858.875 | MJ
Verlichting
[13 empty] | 11029.2222 | kWh
[13 empty] | 39705.2 | MJ
primair | [12 empty] | 99263 | MJ
Sanitair Warm Water
Primair | [12 empty] | 227191.5863 | MJ
Totaal primair energieverbruik | [12 empty] | 846262.098 | MJ